## Datos
Datos Para la Linea de Conducción
Criterios de Diseño
Conexiones Intradomiciliares |  |  | 90-170 L/Hab/d
Dotación |  |  | 100
k (Coeficiente) |  |  | 0.2
Densidad de vivienda |  |  | 5
Periodo de diseño |  |  | 18
Tasa de crecimiento geométrico |  |  | 2.74%
Factor de crecimiento |  |  | 1.6267
Longitud de Tuberia Central |  |  | 100
Método para Llevar el Agua al Tanque |  |  | Gravedad
Porcentaje para el Tanque |  |  | Máximo
Tipo de Bomba |  |  | Motor Eléctrico
Puntos de Consumo
Tipo | P.C. | Cota | P.C. Ant. |  | Viviendas
F | 4 |  |  |  | 92 | No Borrar ni insertar una fila por Encima de esta
S | 5 |  | 4 |  | 35
F | 6 |  |  |  | 65
S | 7 |  | 6 |  | 64
F | 8 |  |  |  | 91
F | 9 |  |  |  | 82
S | 10 |  | 9 | 7 | 44
S | 11 |  | 10 | 5 | 85
S | 12 |  | 8 |  | 52
S | 13 |  | 12 |  | 102 | No Borrar ni insertar una fila por Debajo de esta

## L. Conducción
Primer Tramo | [11 empty] | Segundo Tramo | [11 empty] | Tercer Tramo
Datos de Diseño |  |  | Resumen del Tramo | [8 empty] | Datos de Diseño |  |  | Resumen del Tramo | [8 empty] | Datos de Diseño |  |  | Resumen del Tramo
Q | 2.35 | Posicón | Q= | 2.35 | [7 empty] | Q | 8.21 | Posicón | Q= | 8.21 | [7 empty] | Q | 2.35 | Posicón | Q= | 2.35
Cota T1 | 117.75 | 0 | Ø1= | 2 | [7 empty] | Cota T1 | 124.38 | 0 | Ø1= | 2 | [7 empty] | Cota T1 | 117.75 | 0 | Ø1= | 2
P. Salida | 0 |  | L1F= | 114 | [7 empty] | P. Salida | 0 |  | L1F= | 324 | [7 empty] | P. Salida | 0 |  | L1F= | 114
Cota 1 | 117.75 | 113.6304 | Hf1fF= | 4.1196 | [7 empty] | Cota 1 | 124.38 | 23.2773 | Hf1fF= | 101.1027 | [7 empty] | Cota 1 | 117.75 | 114.2427 | Hf1fF= | 3.5073
Cota T2 | 111.93 |  | Ø2= | 1.5 | [7 empty] | Cota T2 | 98.3 |  | Ø2= | 1.5 | [7 empty] | Cota T2 | 111.93 |  | Ø2= | 1.5
P. Entrada | 0 |  | L2F= | 18 | [7 empty] | P. Entrada | 0 |  | L2F= | 9.49 | [7 empty] | P. Entrada | 0 |  | L2F= | 9.6
Cota 2 | 111.93 | 113.6304 | Hf2F= | 0 | [7 empty] | Cota 2 | 98.3 | 11.2564 | Hf2F= | 12.0209 | [7 empty] | Cota 2 | 111.93 | 113.0437 | Hf2F= | 1.1989
L | 130 | 133.9 | LF= | 132 | [7 empty] | L | 240 | 247.2 | LF= | 333.49 | [7 empty] | L | 130 | 133.9 | LF= | 123.6
C | 140 |  | HF= | 0 | [7 empty] | C | 140 |  | HF= | 113.1236 | [7 empty] | C | 140 |  | HF= | 4.7063
Hf | 5.82 | [10 empty] | Hf | 5 | [10 empty] | Hf | 5.82
Ltubería | 6 | [10 empty] | Ltubería | 6 | [10 empty] | Ltubería | 6
Cálculo DT | [5 empty] | Longitud Final de Tubería | [5 empty] | Cálculo DT | [5 empty] | Longitud Final de Tubería | [5 empty] | Cálculo DT | [5 empty] | Longitud Final de Tubería
DT= | (1743.811*2,35^1.852*133,9)^(1/4.87) |  |  | = | 1.863 |  |  | L1F= | 115.834 | = | 19.3057 | DT= | (1743.811*8,21^1.852*247,2)^(1/4.87) |  |  | = | 3.5078 |  |  | L1F= | 322.7651 | = | 53.7942 | DT= | (1743.811*2,35^1.852*133,9)^(1/4.87) |  |  | = | 1.863 |  |  | L1F= | 115.834 | = | 19.3057
| (140^1.852*5,82)^(1/4.87) | [7 empty] | 6 |  |  |  | (140^1.852*5)^(1/4.87) | [7 empty] | 6 |  |  |  | (140^1.852*5,82)^(1/4.87) | [7 empty] | 6
Diametros Propuestos | [7 empty] | L1F= | 6*19 | = | 114 | Diametros Propuestos | [7 empty] | L1F= | 6*54 | = | 324 | Diametros Propuestos | [7 empty] | L1F= | 6*19 | = | 114
Ø1 | Ø2 | [10 empty] | Ø1 | Ø2 | [10 empty] | Ø1 | Ø2
2 | 1.5 | [6 empty] | L2F= | 18.066 | = | 3.011 | 2 | 1.5 | [6 empty] | L2F= | -75.5651 | = | -12.5942 | 2 | 1.5 | [6 empty] | L2F= | 18.066 | = | 3.011
[9 empty] | 6 | [11 empty] | 6 | [11 empty] | 6
Hf1= | 1743.811*2,35^1.852*133,9 |  |  | = | 4.1196 | [6 empty] | Hf1= | 1743.811*8,21^1.852*247,2 |  |  | = | 77.1376 | [6 empty] | Hf1= | 1743.811*2,35^1.852*133,9 |  |  | = | 4.1196
| 140^1.852*2^4.87 | [6 empty] | L2F= | 6*3 | = | 18 |  | 140^1.852*2^4.83 | [6 empty] | L2F= | 6*-13 | = | 9.49 |  | 140^1.852*2^4.83 | [6 empty] | L2F= | 6*3 | = | 9.6
Hf2= | 1743.811*2,35^1.852*133,9 |  |  | = | 16.7226 | Perdida de Carga Final | [5 empty] | Hf2= | 1743.811*8,21^1.852*247,2 |  |  | = | 313.1251 | Perdida de Carga Final | [5 empty] | Hf2= | 1743.811*2,35^1.852*133,9 |  |  | = | 16.7226 | Perdida de Carga Final
| 140^1.852*1,5^4.87 | [11 empty] | 140^1.852*1,5^4.83 | [11 empty] | 140^1.852*1,5^4.83
[6 empty] | Hf1fF= | 1743.811*2,35^1.852*114 |  |  | = | 3.5073 | [6 empty] | Hf1fF= | 1743.811*8,21^1.852*324 |  |  | = | 101.1027 | [6 empty] | Hf1fF= | 1743.811*2,35^1.852*114 |  |  | = | 3.5073
Longitud de Tubería | [6 empty] | 140^1.852*2^4.83 |  |  |  |  | Longitud de Tubería | [6 empty] | 140^1.852*2^4.83 |  |  |  |  | Longitud de Tubería | [6 empty] | 140^1.852*2^4.83
L2= | 133,9(5,82-4,12) |  |  | = | 18.066 | Hf2F= | 1743.811*2,35^1.852*18 |  |  | = | 2.248 | L2= | 247,2(5-77,14) |  |  | = | -75.5651 | Hf2F= | 1743.811*8,21^1.852*9,49 |  |  | = | 12.0209 | L2= | 133,9(5,82-4,12) |  |  | = | 18.066 | Hf2F= | 1743.811*2,35^1.852*9,6 |  |  | = | 1.1989
| 16,72-4,12 | [5 empty] | 140^1.852*1,5^4.83 | [5 empty] | 313,13-77,14 | [5 empty] | 140^1.852*1,5^4.83 | [5 empty] | 16,72-4,12 | [5 empty] | 140^1.852*1,5^4.83
L1= |  | 133,9-18,07 |  | = | 115.834 | [6 empty] | L1= |  | 247,2--75,57 |  | = | 322.7651 | [6 empty] | L1= |  | 133,9-18,07 |  | = | 115.834
Datos Para el Gráfico | [11 empty] | Datos Para el Gráfico | [11 empty] | Datos Para el Gráfico
Tramo |  | Presión 1 |  | Presión 2 | [7 empty] | Tramo |  | Presión 1 |  | Presión 2 | [7 empty] | Tramo |  | Presión 1 |  | Presión 2
0 | 117.75 | 0 | 117.75 | 110.6796 | 113.6304 | [6 empty] | 0 | 124.38 | 0 | 124.38 | 314.5631 | 23.2773 | [6 empty] | 0 | 117.75 | 0 | 117.75 | 110.6796 | 114.2427
130 | 111.93 | 0 | 117.75 | 130 | 113.6304 | [6 empty] | 240 | 98.3 | 0 | 124.38 | 240 | 11.2564 | [6 empty] | 130 | 111.93 | 0 | 117.75 | 130 | 113.0437
|  | 110.6796 | 113.6304 | 130 | 111.93 | [8 empty] | 314.5631 | 23.2773 | 240 | 98.3 | [8 empty] | 110.6796 | 114.2427 | 130 | 111.93
|  | 110.6796 | 111.93 | [10 empty] | 314.5631 | 98.3 | [10 empty] | 110.6796 | 111.93

## L. Distribución
Diseño de Caudales | [12 empty] | Tanque de Distribución
P.C. | Viv. A. | Hab. A. | Viv. F. | Hab. F. | Dotación (L/Hab/d) | QMedio | QDMax | QHM | QC.S. | Qmedio Sanitario | Qmáximo Sanitario |  | Sistema | Capacidad
[13 empty] | Gravedad | 231.6446
4 | 92 | 460 | 149.658 | 748.29 | 100 | 0.86608 | 1.0393 | 2.6 | 2.44 | 2.6 | 2.6 | No Borrar ni insertar una fila por Encima de esta
5 | 35 | 175 | 56.9351 | 284.6755 | 100 | 0.32949 | 0.39538 | 0.99 | 1.53 | 1.53 | 4.13
6 | 65 | 325 | 105.7366 | 528.6831 | 100 | 0.6119 | 0.73428 | 1.36 | 2.07 | 2.07 | 2.07
7 | 64 | 320 | 104.1099 | 520.5496 | 100 | 0.60249 | 0.72299 | 2.19 | 2.03 | 2.19 | 4.26
8 | 91 | 455 | 148.0313 | 740.1564 | 100 | 0.85666 | 1.028 | 2.58 | 2.44 | 2.58 | 2.58
9 | 82 | 410 | 133.3908 | 666.9541 | 100 | 0.77194 | 0.92633 | 2.33 | 2.35 | 2.35 | 2.35
10 | 44 | 220 | 71.5756 | 357.8778 | 100 | 0.41421 | 0.49705 | 1.23 | 1.69 | 1.69 | 8.3
11 | 85 | 425 | 138.271 | 691.3549 | 100 | 0.80018 | 0.96022 | 2.51 | 2.35 | 2.51 | 14.94
12 | 52 | 260 | 84.5893 | 422.9465 | 100 | 0.48952 | 0.58743 | 0.63 | 2.72 | 2.72 | 5.3
13 | 102 | 510 | 165.9252 | 829.6259 | 100 | 0.96022 | 1.1523 | 2.91 | 2.57 | 2.91 | 8.21 | No Borrar ni insertar una fila por Debajo de esta