## Datos
Datos Para la Linea de Conducción
Criterios de Diseño
Conexiones Intradomiciliares |  |  | 90-170 L/Hab/d
Dotación |  |  | 100
k (Coeficiente) |  |  | 0.2
Densidad de vivienda |  |  | 5
Periodo de diseño |  |  | 17
Tasa de crecimiento geométrico |  |  | 2.4%
Factor de crecimiento |  |  | 1.4966
Longitud de Tuberia Central |  |  | 100
Método para Llevar el Agua al Tanque |  |  | Gravedad
Porcentaje para el Tanque |  |  | Máximo
Tipo de Bomba |  |  | Motor Eléctrico
Puntos de Consumo
Tipo | P.C. | Cota | P.C. Ant. |  | Viviendas
F | 4 | 860 |  |  | 92 | No Borrar ni insertar una fila por Encima de esta
F | 5 | 810 |  |  | 35
F | 6 | 800 |  |  | 65
S | 7 | 790 | 6 |  | 64
F | 8 |  |  |  | 91
F | 9 |  |  |  | 82
S | 10 |  | 9 | 7 | 44
S | 11 | 780 | 10 | 5 | 85
S | 12 | 770 | 8 |  | 52
S | 13 | 760 | 12 |  | 84 | No Borrar ni insertar una fila por Debajo de esta

## L. Conducción
Primer Tramo | [12 empty] | Segundo Tramo | [11 empty] | Tercer Tramo
Datos de Diseño |  |  | Resumen del Tramo | [9 empty] | Datos de Diseño |  |  | Resumen del Tramo | [8 empty] | Datos de Diseño |  |  | Resumen del Tramo
Q | 1.34 | Posicón | Q= | 1.34 | [8 empty] | Q | 8.21 | Posicón | Q= | 8.21 | [7 empty] | Q | 2.35 | Posicón | Q= | 2.35
Cota T1 | 882.53 | 0 | Ø1= | 1.5 | [8 empty] | Cota T1 | 124.38 | 0 | Ø1= | 2 | [7 empty] | Cota T1 | 117.75 | 0 | Ø1= | 2
P. Salida | 0 |  | L1F= | 96 | [8 empty] | P. Salida | 0 |  | L1F= | 324 | [7 empty] | P. Salida | 0 |  | L1F= | 114
Cota 1 | 882.53 | 877.5304 | Hf1fF= | 4.9996 | [8 empty] | Cota 1 | 124.38 | 23.2773 | Hf1fF= | 101.1027 | [7 empty] | Cota 1 | 117.75 | 114.2427 | Hf1fF= | 3.5073
Cota T2 | 800 |  | Ø2= | 1 | [8 empty] | Cota T2 | 98.3 |  | Ø2= | 1.5 | [7 empty] | Cota T2 | 111.93 |  | Ø2= | 1.5
P. Entrada | 0 |  | L2F= | 18 | [8 empty] | P. Entrada | 0 |  | L2F= | 9.49 | [7 empty] | P. Entrada | 0 |  | L2F= | 9.6
Cota 2 | 800 | 877.5304 | Hf2F= | 0 | [8 empty] | Cota 2 | 98.3 | 11.2564 | Hf2F= | 12.0209 | [7 empty] | Cota 2 | 111.93 | 113.0437 | Hf2F= | 1.1989
L | 110 | 113.3 | LF= | 114 | [8 empty] | L | 240 | 247.2 | LF= | 333.49 | [7 empty] | L | 130 | 133.9 | LF= | 123.6
C | 140 |  | HF= | 0 | [8 empty] | C | 140 |  | HF= | 113.1236 | [7 empty] | C | 140 |  | HF= | 4.7063
Hf | 10 |  | Cota 1 |  | perdida Hf |  | Cota obtenida | Cota 2 | HF obtenida |  |  |  | Hf | 5 | [10 empty] | Hf | 5.82
Ltubería | 6 |  | 882.53 | - | 4.9996 | = | 877.5304 | 800 | 77.5304 |  |  |  | Ltubería | 6 | [10 empty] | Ltubería | 6
Cálculo DT | [6 empty] | Longitud Final de Tubería | [5 empty] | Cálculo DT | [5 empty] | Longitud Final de Tubería | [5 empty] | Cálculo DT | [5 empty] | Longitud Final de Tubería
DT= | (1743.811*1.34^1.852*113.3)^(1/4.87) |  |  | = | 1.301 |  |  |  | L1F= | 95.0341 | = | 15.839 | DT= | (1743.811*8.21^1.852*247.2)^(1/4.87) |  |  | = | 3.5078 |  |  | L1F= | 322.7651 | = | 53.7942 | DT= | (1743.811*2.35^1.852*133.9)^(1/4.87) |  |  | = | 1.863 |  |  | L1F= | 115.834 | = | 19.3057
| (140^1.852*10)^(1/4.87) | [8 empty] | 6 |  |  |  | (140^1.852*5)^(1/4.87) | [7 empty] | 6 |  |  |  | (140^1.852*5.82)^(1/4.87) | [7 empty] | 6
Diametros Propuestos | [8 empty] | L1F= | 6*16 | = | 96 | Diametros Propuestos | [7 empty] | L1F= | 6*54 | = | 324 | Diametros Propuestos | [7 empty] | L1F= | 6*19 | = | 114
Ø1 | Ø2 | [11 empty] | Ø1 | Ø2 | [10 empty] | Ø1 | Ø2
1.5 | 1 | [7 empty] | L2F= | 18.2659 | = | 3.0443 | 2 | 1.5 | [6 empty] | L2F= | -75.5651 | = | -12.5942 | 2 | 1.5 | [6 empty] | L2F= | 18.066 | = | 3.011
[10 empty] | 6 | [11 empty] | 6 | [11 empty] | 6
Hf1= | 1743.811*1.34^1.852*113.3 |  |  | = | 4.9996 | [7 empty] | Hf1= | 1743.811*8.21^1.852*247.2 |  |  | = | 77.1376 | [6 empty] | Hf1= | 1743.811*2.35^1.852*133.9 |  |  | = | 4.1196
| 140^1.852*1.5^4.87 | [7 empty] | L2F= | 6*3 | = | 18 |  | 140^1.852*2^4.83 | [6 empty] | L2F= | 6*-13 | = | 9.49 |  | 140^1.852*2^4.83 | [6 empty] | L2F= | 6*3 | = | 9.6
Hf2= | 1743.811*1.34^1.852*113.3 |  |  | = | 36.0162 |  | Perdida de Carga Final | [5 empty] | Hf2= | 1743.811*8.21^1.852*247.2 |  |  | = | 313.1251 | Perdida de Carga Final | [5 empty] | Hf2= | 1743.811*2.35^1.852*133.9 |  |  | = | 16.7226 | Perdida de Carga Final
| 140^1.852*1^4.87 | [12 empty] | 140^1.852*1.5^4.83 | [11 empty] | 140^1.852*1.5^4.83
[7 empty] | Hf1fF= | 1743.811*1.34^1.852*96 |  |  | = | 4.2362 | [6 empty] | Hf1fF= | 1743.811*8.21^1.852*324 |  |  | = | 101.1027 | [6 empty] | Hf1fF= | 1743.811*2.35^1.852*114 |  |  | = | 3.5073
Longitud de Tubería | [7 empty] | 140^1.852*1.5^4.83 |  |  |  |  | Longitud de Tubería | [6 empty] | 140^1.852*2^4.83 |  |  |  |  | Longitud de Tubería | [6 empty] | 140^1.852*2^4.83
L2= | 113.3(10-5) |  |  | = | 18.2659 |  | Hf2F= | 1743.811*1.34^1.852*18 |  |  | = | 5.7219 | L2= | 247.2(5-77.14) |  |  | = | -75.5651 | Hf2F= | 1743.811*8.21^1.852*9.49 |  |  | = | 12.0209 | L2= | 133.9(5.82-4.12) |  |  | = | 18.066 | Hf2F= | 1743.811*2.35^1.852*9.6 |  |  | = | 1.1989
| 36.02-5 | [6 empty] | 140^1.852*1^4.83 | [5 empty] | 313.13-77.14 | [5 empty] | 140^1.852*1.5^4.83 | [5 empty] | 16.72-4.12 | [5 empty] | 140^1.852*1.5^4.83
L1= |  | 113.3-18.27 |  | = | 95.0341 | [7 empty] | L1= |  | 247.2--75.57 |  | = | 322.7651 | [6 empty] | L1= |  | 133.9-18.07 |  | = | 115.834
Datos Para el Gráfico | [12 empty] | Datos Para el Gráfico | [11 empty] | Datos Para el Gráfico
Tramo |  | Presión 1 |  | Presión 2 | [8 empty] | Tramo |  | Presión 1 |  | Presión 2 | [7 empty] | Tramo |  | Presión 1 |  | Presión 2
0 | 882.53 | 0 | 882.53 | 93.2039 | 877.5304 | [7 empty] | 0 | 124.38 | 0 | 124.38 | 314.5631 | 23.2773 | [6 empty] | 0 | 117.75 | 0 | 117.75 | 110.6796 | 114.2427
110 | 800 | 0 | 882.53 | 110 | 877.5304 | [7 empty] | 240 | 98.3 | 0 | 124.38 | 240 | 11.2564 | [6 empty] | 130 | 111.93 | 0 | 117.75 | 130 | 113.0437
|  | 93.2039 | 877.5304 | 110 | 800 | [9 empty] | 314.5631 | 23.2773 | 240 | 98.3 | [8 empty] | 110.6796 | 114.2427 | 130 | 111.93
|  | 93.2039 | 800 | [11 empty] | 314.5631 | 98.3 | [10 empty] | 110.6796 | 111.93

## L. Distribución
Diseño de Caudales | [12 empty] | Tanque de Distribución
P.C. | Viv. A. | Hab. A. | Viv. F. | Hab. F. | Dotación (L/Hab/d) | QMedio | QDMax | QHM | QC.S. | Qmedio Sanitario | Qmáximo Sanitario |  | Sistema | Capacidad
[13 empty] | Gravedad | 213.1127
1 | 92 | 460 | 137.6851 | 688.4257 | 100 | 0.79679 | 0.95615 | 2.3904 | 2.46 | #NAME? |  | No Borrar ni insertar una fila por Encima de esta
2 | 35 | 175 | 52.3802 | 261.9011 | 100 | 0.30313 | 0.36375 | 0.90938 | 1.4336 | #NAME? | #NAME?
3 | 65 | 325 | 97.2775 | 486.3877 | 100 | 0.56295 | 0.67554 | 1.6888 | 1.9624 | #NAME? | #NAME?
4 | 64 | 320 | 95.781 | 478.9049 | 100 | 0.55429 | 0.66515 | 1.6629 | 1.9471 | #NAME? | #NAME?
5 | 91 | 455 | 136.1886 | 680.9428 | 100 | 0.78813 | 0.94575 | 2.3644 | 2.3254 | #NAME? | #NAME?
6 | 82 | 410 | 122.7194 | 613.5968 | 100 | 0.71018 | 0.85222 | 2.1305 | 2.2065 | #NAME? | #NAME?
7 | 44 | 220 | 65.8494 | 329.2471 | 100 | 0.38107 | 0.45729 | 1.1432 | 1.6106 | #NAME? | #NAME?
8 | 85 | 425 | 127.2091 | 636.0455 | 100 | 0.73616 | 0.8834 | 2.2085 | 2.2469 | #NAME? | #NAME?
9 | 52 | 260 | 77.822 | 389.1102 | 100 | 0.45036 | 0.54043 | 1.3511 | 1.753 | #NAME? | #NAME?
10 | 102 | 510 | 152.6509 | 763.2546 | 100 | 0.8834 | 1.0601 | 2.6502 | 2.4629 | #NAME? | #NAME? | No Borrar ni insertar una fila por Debajo de esta
|  | 3560 | 1065.5633 | 5327.8165 | 1000 | 6.1665 | 7.3997 | 18.4994 | 20.4084