## Datos
Datos Para la Linea de Conducción
Criterios de Diseño
Conexiones Intradomiciliares |  |  | 90-170 L/Hab/d
Dotación |  |  | 100
k (Coeficiente) |  |  | 0.2
Densidad de vivienda |  |  | 6
Periodo de diseño |  |  | 33
Tasa de crecimiento geométrico |  |  | 2.74%
Factor de crecimiento |  |  | 2.4401
Longitud de Tuberia Central |  |  | 100
Método para Llevar el Agua al Tanque |  |  | Gravedad
Porcentaje para el Tanque |  |  | Máximo
Tipo de Bomba |  |  | Motor Eléctrico
Puntos de Consumo
Tipo | P.C. | Cota | P.C. Ant. |  | Viviendas
F | 1 | 860 |  |  | 40 | No Borrar ni insertar una fila por Encima de esta
F | 2 | 810 |  |  | 38
S | 3 | 800 | 1 | 2 | 62
F | 4 | 790 |  |  | 84
S | 5 | 780 | 4 | 3 | 26
F | 6 | 770 |  |  | 74
S | 7 | 760 | 5 | 6 | 84 | No Borrar ni insertar una fila por Debajo de esta

## L. Conducción
Primer Tramo | [11 empty] | Segundo Tramo | [11 empty] | Tercer Tramo
Datos de Diseño |  |  | Resumen del Tramo | [8 empty] | Datos de Diseño |  |  | Resumen del Tramo | [8 empty] | Datos de Diseño |  |  | Resumen del Tramo
Q | 7.2 | Posicón | Q= | 7.2 | [7 empty] | Q | 7.2 | Posicón | Q= | 7.2 | [7 empty] | Q | 7.2 | Posicón | Q= | 7.2
Cota T1 | 1000 | 0 | Ø1= | 3 | [7 empty] | Cota T1 | 920 | 900 | Ø1= | 6 | [7 empty] | Cota T1 | 1000 | 0 | Ø1= | 3
P. Salida | 1 |  | L1F= | 750 | [7 empty] | P. Salida | 1 |  | L1F= | 1440 | [7 empty] | P. Salida | 1 |  | L1F= | 276
Cota 1 | 999 | 973.524 | Hf1fF= | 25.476 | [7 empty] | Cota 1 | 919 | 917.3273 | Hf1fF= | 1.6727 | [7 empty] | Cota 1 | 999 | 985.9284 | Hf1fF= | 13.0716
Cota T2 | 920 |  | Ø2= | 2 | [7 empty] | Cota T2 | 840 |  | Ø2= | 1 | [7 empty] | Cota T2 | 880 |  | Ø2= | 1
P. Entrada | 10 |  | L2F= | 180 | [7 empty] | P. Entrada | 10 |  | L2F= | 9.49 | [7 empty] | P. Entrada | 10 |  | L2F= | 9.6
Cota 2 | 930 | 929.478 | Hf2F= | 44.046 | [7 empty] | Cota 2 | 850 | 849.42 | Hf2F= | 67.9073 | [7 empty] | Cota 2 | 890 | 890.1495 | Hf2F= | 95.779
L | 900 | 927 | LF= | 930 | [7 empty] | L | 1410 | 1452.3 | LF= | 1449.49 | [7 empty] | L | 280 | 288.4 | LF= | 285.6
C | 140 |  | HF= | 69.522 | [7 empty] | C | 140 |  | HF= | 69.58 | [7 empty] | C | 117 |  | HF= | 108.8505
Hf | 69 | [10 empty] | Hf | 69 | [10 empty] | Hf | 109
Ltubería | 6 | [10 empty] | Ltubería | 6 | [10 empty] | Ltubería | 6
Cálculo DT | [5 empty] | Longitud Final de Tubería | [5 empty] | Cálculo DT | [5 empty] | Longitud Final de Tubería | [5 empty] | Cálculo DT | [5 empty] | Longitud Final de Tubería
DT= | (1743.811*7.2^1.852*927)^(1/4.87) |  |  | = | 2.5537 |  |  | L1F= | 748.9934 | = | 124.8322 | DT= | (1743.811*7.2^1.852*1452.3)^(1/4.87) |  |  | = | 2.8003 |  |  | L1F= | 1442.8915 | = | 240.4819 | DT= | (1743.811*7.2^1.852*288.4)^(1/4.87) |  |  | = | 1.9584 |  |  | L1F= | 278.7983 | = | 46.4664
| (140^1.852*69)^(1/4.87) | [7 empty] | 6 |  |  |  | (140^1.852*69)^(1/4.87) | [7 empty] | 6 |  |  |  | (117^1.852*109)^(1/4.87) | [7 empty] | 6
Diametros Propuestos | [7 empty] | L1F= | 6*125 | = | 750 | Diametros Propuestos | [7 empty] | L1F= | 6*240 | = | 1440 | Diametros Propuestos | [7 empty] | L1F= | 6*46 | = | 276
Ø1 | Ø2 | [10 empty] | Ø1 | Ø2 | [10 empty] | Ø1 | Ø2
3 | 2 | [6 empty] | L2F= | 178.0066 | = | 29.6678 | 6 | 1 | [6 empty] | L2F= | 9.4085 | = | 1.5681 | 3 | 1 | [6 empty] | L2F= | 9.6017 | = | 1.6003
[9 empty] | 6 | [11 empty] | 6 | [11 empty] | 6
Hf1= | 1743.811*7.2^1.852*927 |  |  | = | 31.4883 | [6 empty] | Hf1= | 1743.811*7.2^1.852*1452.3 |  |  | = | 1.687 | [6 empty] | Hf1= | 1743.811*7.2^1.852*288.4 |  |  | = | 13.6588
| 140^1.852*3^4.83 | [6 empty] | L2F= | 6*30 | = | 180 |  | 140^1.852*6^4.83 | [6 empty] | L2F= | 6*2 | = | 9.49 |  | 117^1.852*3^4.83 | [6 empty] | L2F= | 6*2 | = | 9.6
Hf2= | 1743.811*7.2^1.852*927 |  |  | = | 226.8369 | Perdida de Carga Final | [5 empty] | Hf2= | 1743.811*7.2^1.852*1452.3 |  |  | = | 10392.174 | Perdida de Carga Final | [5 empty] | Hf2= | 1743.811*7.2^1.852*288.4 |  |  | = | 2877.3602 | Perdida de Carga Final
| 140^1.852*2^4.83 | [11 empty] | 140^1.852*1^4.83 | [11 empty] | 117^1.852*1^4.83
[6 empty] | Hf1fF= | 1743.811*7.2^1.852*750 |  |  | = | 25.476 | [6 empty] | Hf1fF= | 1743.811*7.2^1.852*1440 |  |  | = | 1.6727 | [6 empty] | Hf1fF= | 1743.811*7.2^1.852*276 |  |  | = | 13.0716
Longitud de Tubería | [6 empty] | 140^1.852*3^4.83 |  |  |  |  | Longitud de Tubería | [6 empty] | 140^1.852*6^4.83 |  |  |  |  | Longitud de Tubería | [6 empty] | 117^1.852*3^4.83
L2= | 927(69-31.49) |  |  | = | 178.0066 | Hf2F= | 1743.811*7.2^1.852*180 |  |  | = | 44.046 | L2= | 1452.3(69-1.69) |  |  | = | 9.4085 | Hf2F= | 1743.811*7.2^1.852*9.49 |  |  | = | 67.9073 | L2= | 288.4(109-13.66) |  |  | = | 9.6017 | Hf2F= | 1743.811*7.2^1.852*9.6 |  |  | = | 95.779
| 226.84-31.49 | [5 empty] | 140^1.852*2^4.83 | [5 empty] | 10392.17-1.69 | [5 empty] | 140^1.852*1^4.83 | [5 empty] | 2877.36-13.66 | [5 empty] | 117^1.852*1^4.83
L1= |  | 927-178.01 |  | = | 748.9934 | [6 empty] | L1= |  | 1452.3-9.41 |  | = | 1442.8915 | [6 empty] | L1= |  | 288.4-9.6 |  | = | 278.7983
Datos Para el Gráfico | [11 empty] | Datos Para el Gráfico | [11 empty] | Datos Para el Gráfico
Tramo |  | Presión 1 |  | Presión 2 | [7 empty] | Tramo |  | Presión 1 |  | Presión 2 | [7 empty] | Tramo |  | Presión 1 |  | Presión 2
0 | 1000 | 0 | 1000 | 728.1553 | 973.524 | [6 empty] | 900 | 920 | 900 | 920 | 1398.0583 | 917.3273 | [6 empty] | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 267.9612 | 985.9284
900 | 920 | 0 | 999 | 900 | 929.478 | [6 empty] | 1410 | 840 | 900 | 919 | 1410 | 849.42 | [6 empty] | 280 | 880 | 0 | 999 | 280 | 890.1495
|  | 728.1553 | 973.524 | 900 | 920 | [8 empty] | 1398.0583 | 917.3273 | 1410 | 840 | [8 empty] | 267.9612 | 985.9284 | 280 | 880
|  | 728.1553 | 920 | [10 empty] | 1398.0583 | 840 | [10 empty] | 267.9612 | 880

## L. Distribución
Diseño de Caudales | [12 empty] | Tanque de Distribución
P.C. | Viv. A. | Hab. A. | Viv. F. | Hab. F. | Dotación (L/Hab/d) | QMedio | QDMax | QHM | QC.S. | Qmedio Sanitario | Qmáximo Sanitario |  | Sistema | Capacidad
[13 empty] | Gravedad | 238.9334
1 | 40 | 240 | 97.6035 | 585.6212 | 100 | 0.6778 | 0.81336 | 2.0334 | 1.9657 | 2.0334 | 2.0334 | No Borrar ni insertar una fila por Encima de esta
2 | 38 | 228 | 92.7234 | 556.3401 | 100 | 0.64391 | 0.77269 | 1.9317 | 1.9154 | 1.9317 | 1.9317
3 | 62 | 372 | 151.2855 | 907.7128 | 100 | 1.0506 | 1.2607 | 3.1518 | 2.4518 | 3.1518 | 7.1169
4 | 84 | 504 | 204.9674 | 1229.8045 | 100 | 1.4234 | 1.7081 | 4.2702 | 2.8563 | 4.2702 | 4.2702
5 | 26 | 156 | 63.4423 | 380.6538 | 100 | 0.44057 | 0.52869 | 1.3217 | 1.5804 | 1.3217 | 12.7088
6 | 74 | 444 | 180.5665 | 1083.3992 | 100 | 1.2539 | 1.5047 | 3.7618 | 2.68 | 3.7618 | 3.7618
7 | 84 | 504 | 204.9674 | 1229.8045 | 100 | 1.4234 | 1.7081 | 4.2702 | 2.8563 | 4.2702 | 20.7407 | No Borrar ni insertar una fila por Debajo de esta