## Cálculo de caudales
P.D. | Viviendas actuales | Habitantes actuales | Viviendas futuras | Habitantes futuras | Dotación Lit/hab/día | Caudal medio Lit/hab/día | Caudal domiciliar medio (Datación) Lit/hab/día | Factor de lluvia ilicita | Caudal de lluvia ilicita | Factor de infiltración | Longitud de tubería central | Longitud de conexiones | Longitud de tubería | Caudal de infiltración | Factor comercial mas industrial | Caudal industrial mas comercial | Caudal sanitario medio | Caudal sanitario máximo
1 | 28 | 140 | 63.661 | 318.3051 | 200 | 0.73682 | 0.55261 | 10% | 0.055261 | 0.12 | 100 | 381.9661 | 481.9661 | 0.057836 | 20% | 0.11052 | 0.77623 | 1.6052
2 | 36 | 180 | 81.8499 | 409.2494 | 200 | 0.94734 | 0.7105 | 10% | 0.07105 | 0.12 | 100 | 491.0993 | 591.0993 | 0.070932 | 20% | 0.1421 | 0.99459 | 2.0603
3 | 40 | 200 | 90.9443 | 454.7216 | 200 | 1.0526 | 0.78945 | 10% | 0.078945 | 0.12 | 100 | 545.6659 | 645.6659 | 0.07748 | 20% | 0.15789 | 1.1038 | 2.2879
4 | 73 | 365 | 165.9734 | 829.8668 | 200 | 1.921 | 1.4407 | 10% | 0.14407 | 0.12 | 100 | 995.8402 | 1095.8402 | 0.1315 | 20% | 0.28815 | 2.0045 | 4.1656
5 | 41 | 205 | 93.2179 | 466.0896 | 200 | 1.0789 | 0.80918 | 10% | 0.080918 | 0.12 | 100 | 559.3075 | 659.3075 | 0.079117 | 20% | 0.16184 | 1.1311 | 2.3448
6 | 89 | 445 | 202.3511 | 1011.7555 | 200 | 2.342 | 1.7565 | 10% | 0.17565 | 0.12 | 100 | 1214.1065 | 1314.1065 | 0.15769 | 20% | 0.3513 | 2.4412 | 5.0759
7 | 94 | 470 | 213.7191 | 1068.5957 | 200 | 2.4736 | 1.8552 | 10% | 0.18552 | 0.12 | 100 | 1282.3148 | 1382.3148 | 0.16588 | 20% | 0.37104 | 2.5776 | 5.3604
8 | 36 | 180 | 81.8499 | 409.2494 | 200 | 0.94734 | 0.7105 | 10% | 0.07105 | 0.12 | 100 | 491.0993 | 591.0993 | 0.070932 | 20% | 0.1421 | 0.99459 | 2.0603
9 | 79 | 395 | 179.615 | 898.0751 | 200 | 2.0789 | 1.5592 | 10% | 0.15592 | 0.12 | 100 | 1077.6901 | 1177.6901 | 0.14132 | 20% | 0.31183 | 2.1682 | 4.507
10 | 50 | 250 | 113.6804 | 568.4019 | 200 | 1.3157 | 0.98681 | 10% | 0.098681 | 0.12 | 100 | 682.0823 | 782.0823 | 0.09385 | 20% | 0.19736 | 1.3767 | 2.8569
11 | 31 | 155 | 70.4818 | 352.4092 | 200 | 0.81576 | 0.61182 | 10% | 0.061182 | 0.12 | 100 | 422.891 | 522.891 | 0.062747 | 20% | 0.12236 | 0.85811 | 1.7758
12 | 20 | 100 | 45.4722 | 227.3608 | 200 | 0.5263 | 0.39472 | 10% | 0.039472 | 0.12 | 100 | 272.8329 | 372.8329 | 0.04474 | 20% | 0.078945 | 0.55788 | 1.15
13 | 8 | 40 | 18.1889 | 90.9443 | 200 | 0.21052 | 0.15789 | 10% | 0.015789 | 0.12 | 100 | 109.1332 | 209.1332 | 0.025096 | 20% | 0.031578 | 0.23035 | 0.46719
Criterios de diseño
Factor de retorno |  |  | 75%
Factor de flujo |  |  | 2.5
Densidad de vivienda |  |  | 5
Periodo de diseño |  |  | 32
Tasa de crecimiento geométrico |  |  | 2.6 | %
Factor de crecimiento |  |  | 2.2736
Longitud por conexión |  |  | 6 | m

## Hoja1
P.D. | Viviendas actuales | Caudal sanitario máximo | Caudal Sanitario Maximo
1 | 28 | 1.6052 | 1.61
2 | 36 | 2.0603 | 2.06
3 | 40 | 2.2879 | 2.29
4 | 73 | 4.1656 | 5.77
5 | 41 | 2.3448 | 4.4
6 | 89 | 5.0759 | 5.08
7 | 94 | 5.3604 | 5.36
8 | 36 | 2.0603 | 4.35
9 | 79 | 4.507 | 15.35
10 | 50 | 2.8569 | 12.62
11 | 31 | 1.7758 | 6.12
12 | 20 | 1.15 | 22.62
13 | 8 | 0.46719 | 35.72

## Cálculo de drenaje
PLANTA 1, MODULO 1
De pozo |  |  |  | A pozo |  |  |  | Caudal lts./seg. | Pendiente de terreno | Pendiente de le tubería | Diferencia de alturas entre cotas | Longitud de diseño de tuberia | Tipo de tubería | Factor de manning | Diámetro propuesto pulgadas | Sección llena |  |  | q/Q | d/D | Tirante hidráulico pulgadas | v/V | Velocidad a sección parcial m/s
DE | Cota de terreno | Altura de pozo 1 | Cota invertida de salida | A | Cota de terreno | Cota invertida de llegada | Dist.de cota t. a cota inv. ll | [8 empty] | Radio hidráulico | Velocidad | Caudal lts./seg.
1 | 102.1 | 1.2 | 100.9 | 2 | 100.7 | 99.5 | 1.2 | 3.99 | 1.4% | 1.4% | 1.4 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.4886 | 27.1539 | 0.14694 | 0.26 | 1.56 | 0.69 | 1.0271
1 | 102.1 | 1.1 | 101 | 5 | 99.4 | 98.3 | 1.1 | 4.56 | 2.7% | 2.7% | 2.7 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 2.0672 | 37.7094 | 0.12092 | 0.23 | 1.38 | 0.64 | 1.323
2 | 100.7 | 1.3 | 99.4 | 6 | 97.8 | 96.6 | 1.2 | 7.99 | 2.9% | 2.8% | 2.8 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 2.1052 | 38.4014 | 0.20807 | 0.32 | 1.92 | 0.76 | 1.5999
2 | 100.7 | 1.1 | 99.6 | 3 | 98.3 | 97.2 | 1.1 | 4.05 | 2.4% | 2.4% | 2.4 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.949 | 35.5528 | 0.11392 | 0.23 | 1.38 | 0.64 | 1.2474
3 | 98.3 | 1.2 | 97.1 | 7 | 96.2 | 95 | 1.2 | 8.9 | 2.1% | 2.1% | 2.1 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.8231 | 33.2566 | 0.26762 | 0.37 | 2.22 | 0.85 | 1.5497
3 | 98.3 | 1.1 | 97.2 | 4 | 97.3 | 96.2 | 1.1 | 3.43 | 1% | 1% | 1 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.2581 | 22.9492 | 0.14946 | 0.26 | 1.56 | 0.69 | 0.86807
5 | 99.4 | 1.2 | 98.2 | 9 | 97.2 | 96 | 1.2 | 7.14 | 2.2% | 2.2% | 2.2 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.866 | 34.0392 | 0.20976 | 0.32 | 1.92 | 0.76 | 1.4182
5 | 99.4 | 1.1 | 98.3 | 6 | 97.8 | 96.7 | 1.1 | 3.99 | 1.6% | 1.6% | 1.6 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.5914 | 29.0287 | 0.13745 | 0.25 | 1.5 | 0.67 | 1.0662
6 | 97.8 | 1.3 | 96.5 | 10 | 95.6 | 94.4 | 1.2 | 14.56 | 2.2% | 2.1% | 2.1 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.8231 | 33.2566 | 0.43781 | 0.45 | 2.7 | 0.95 | 1.732
6 | 97.8 | 1.1 | 96.7 | 7 | 96.2 | 95 | 1.2 | 2.57 | 1.6% | 1.7% | 1.7 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.6403 | 29.9221 | 0.08589 | 0.2 | 1.2 | 0.58 | 0.95139
7 | 96.2 | 1.3 | 94.9 | 11 | 93 | 91.8 | 1.2 | 13.76 | 3.2% | 3.1% | 3.1 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 2.2151 | 40.4063 | 0.34054 | 0.41 | 2.46 | 0.91 | 2.0157
7 | 96.2 | 1.1 | 95.1 | 8 | 94.5 | 93.4 | 1.1 | 1.72 | 1.7% | 1.7% | 1.7 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.6403 | 29.9221 | 0.057483 | 0.17 | 1.02 | 0.5 | 0.82017
4 | 97.3 | 1.2 | 96.1 | 8 | 94.5 | 93.3 | 1.2 | 6.28 | 2.8% | 2.8% | 2.8 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 2.1052 | 38.4014 | 0.16354 | 0.26 | 1.56 | 0.69 | 1.4526
8 | 94.5 | 1.3 | 93.2 | 12 | 91.1 | 89.9 | 1.2 | 9.72 | 3.4% | 3.3% | 3.3 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 2.2854 | 41.6893 | 0.23315 | 0.33 | 1.98 | 0.79 | 1.8055
9 | 97.2 | 1.3 | 95.9 | 10 | 95.6 | 94.4 | 1.2 | 10.33 | 1.6% | 1.6% | 1.5 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.5914 | 29.0287 | 0.35585 | 0.42 | 2.52 | 0.91 | 1.4481
10 | 95.6 | 1.3 | 94.3 | 11 | 93 | 91.8 | 1.2 | 27.75 | 2.6% | 2.5% | 2.5 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.9892 | 36.2859 | 0.76476 | 0.66 | 3.96 | 1.1 | 2.1881
11 | 93 | 1.3 | 91.7 | 12 | 91.1 | 89.9 | 1.2 | 41.51 | 1.9% | 1.9% | 1.8 | 100 | PVC | 0.009 | 8 | 0.0508 | 2.1008 | 68.1263 | 0.60931 | 0.58 | 4.64 | 1.08 | 2.2688