## Cálculo de población
P. C. | Viviendas actuales | Poblacion actual | Viviendas futuras | Población futura | Caudal medio | Caudal de día máximo | Caudal de hora máxima | Caudal de consumo simultaneo | Observaciones
1 | 56 | 336 | 94.3598 | 566.1589 | 0.65528 | 0.78633 | 1.3106 | 1.9325
2 | 45 | 270 | 75.8249 | 454.9491 | 0.52656 | 0.63187 | 1.0531 | 1.73
3 | 75 | 450 | 126.3748 | 758.2485 | 0.8776 | 1.0531 | 1.7552 | 2.2394
4 | 85 | 510 | 143.2247 | 859.3483 | 0.99462 | 1.1935 | 1.9892 | 2.3852
5 | 52 | 312 | 87.6198 | 525.719 | 0.60847 | 0.73017 | 1.2169 | 1.8614
6 | 25 | 150 | 42.1249 | 252.7495 | 0.29253 | 0.35104 | 0.58507 | 1.2826
7 | 46 | 276 | 77.5098 | 465.0591 | 0.53826 | 0.64592 | 1.0765 | 1.7494
8 | 45 | 270 | 75.8249 | 454.9491 | 0.52656 | 0.63187 | 1.0531 | 1.73
9 | 52 | 312 | 87.6198 | 525.719 | 0.60847 | 0.73017 | 1.2169 | 1.8614
10 | 45 | 270 | 75.8249 | 454.9491 | 0.52656 | 0.63187 | 1.0531 | 1.73
11 | 78 | 468 | 131.4297 | 788.5784 | 0.91271 | 1.0952 | 1.8254 | 2.2841
12 | 20 | 120 | 33.6999 | 202.1996 | 0.23403 | 0.28083 | 0.46805 | 1.1437
13 | 42 | 252 | 70.7699 | 424.6192 | 0.49146 | 0.58975 | 0.98291 | 1.6706
14 | 41 | 246 | 69.0849 | 414.5092 | 0.47976 | 0.57571 | 0.95951 | 1.6503
15 | 25 | 150 | 42.1249 | 252.7495 | 0.29253 | 0.35104 | 0.58507 | 1.2826
16 | 65 | 390 | 109.5248 | 657.1487 | 0.76059 | 0.91271 | 1.5212 | 2.0835
17 | 68 | 408 | 114.5798 | 687.4786 | 0.79569 | 0.95483 | 1.5914 | 2.1315
18 | 68 | 408 | 114.5798 | 687.4786 | 0.79569 | 0.95483 | 1.5914 | 2.1315
19 | 87 | 522 | 146.5947 | 879.5683 | 1.018 | 1.2216 | 2.036 | 2.4133
20 | 74 | 444 | 124.6898 | 748.1385 | 0.8659 | 1.0391 | 1.7318 | 2.2243
Sumatoria | 1094 | 6564 | 1843.3864 | 11060.3181 | 12.8013 | 15.3616
Criterios de diseño
R |  | 2.4% | %
N |  | 22 | años
Densidad de vivienda |  | 6 | Habit. / Viv.
1.024
Factor de crecimiento |  | 1.685
Dotación |  | 100 | l / hab / día
Factor de día máximo |  | 1.2
Factor de hora máxima |  | 2
Volumen del tanque de dist. |  | 25% | 276.508
|  | 40% | 442.4127
Volumen asumido |  | 400 | m3

## 1 tramo
DISEÑO HIDRAULICO:
PC | Tramo |  | tipo de tubería |  | coeficiente | longit. | Long (3%) | Caudal | Cota de Terreno |  | Perdida de carga propuesta | D. Nom | Diam real | Vel. | HF | Longitud real | Longitud real
| De estación | A estación | mater. | presión |  | (mts.) | (mts.) | (l/s) | Inicial | Final |  | (pulg.) | (pulg.) | (m/s) | (mts.) | (m) | (m)
1 | 125 | 140 | PVC | 160 | 140 | 458 | 471.74 | 7.2 | 828 | 800 | 10 | 3.305 | 4 | 0.88809 | 3.9464 | 79 | 474
2 | 140 | 175 | PVC | 160 | 140 | 620 | 638.6 | 6.5 | 800 | 790 | 5 | 3.9003 | 4 | 0.80174 | 4.4213 | 106 | 636
3 | 175 | 200 | PVC | 160 | 140 | 580 | 597.4 | 1.8 | 790 | 780 | 5 | 2.3609 | 2.5 | 0.56838 | 3.7933 | 100 | 600
4 |  |  | PVC | 160 | 140 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | PVC | 160 | 140 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | PVC | 160 | 140 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | PVC | 160 | 140 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | PVC | 160 | 140 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | PVC | 160 | 140 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 12 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2 tramos
2019-10-08
Conducción General | [14 empty] | Conducción General
Datos | [11 empty] | Diámetro teórico | Proceso |  |  |  |  | Proceso | Respuestas
DE | Cota de terreno {salida) | Cota real de salida | A | Cota de llegada | Cota real de llegada | Longitud | Incremento | Longitud de diseño | Q | Coeficiente de rugosidad | Perdida de carga |  | Diametro mayor en pulgadas |  | Perdida de carga teoríca Diam. mayor | Diametro menor en pulgadas |  | Perdida de carga teoríca Diam. menor | Diametro mayor |  |  |  | Diametro menor |  |  |  | Perdida de Carga Total | Cota piezométrica Diam. Mayor | Cota piezométrica Diam. Menor |  | Presión diámetro tanque de distribución
| metros | metros |  | metros | metros | metros | % | metros | l/s |  | metros | Pulgadas | Diametro nominal | Diametro real | metros | Diametro nominal | Diametro real | metros | Longitud de diseño | Longitud real de tuberia | Perdida de carga real | Velocidad m/seg. | Longitud de diseño | Longitud real de tuberia | Perdida de carga real | Velocidad m/seg.
E-1 | 1000 | 999 | CRP 1 | 966.28 | 976.28 | 1276 | 3 | 1314.28 | 2.78 | 140 | 22.72 | 2.3999 | 3 | 3.06 | 6.9577 | 2 | 2.06 | 47.7965 | 807.0151 | 810 | 4.2723 | 0.58593 | 507.2649 | 510 | 18.4477 | 1.2929 | 22.72 | 994.7277 | 976.28 | 976.28 | 10
CRP 1 | 966.28 | 965.28 | CRP 2 | 900 | 910 | 685 | 3 | 705.55 | 2.78 | 140 | 55.28 | 1.7596 | 2 | 2.06 | 25.6588 | 1.5 | 1.58 | 93.3919 | 396.9968 | 396 | 14.4376 | 1.2929 | 308.5532 | 306 | 40.8424 | 2.1977 | 55.28 | 950.8424 | 910 | 910 | 10
CRP 2 | 900 | 899 | CRP 3 | 828 | 838 | 745 | 3 | 767.35 | 2.78 | 140 | 61 | 1.7544 | 2 | 2.06 | 27.9062 | 1.5 | 1.58 | 101.5722 | 422.6249 | 420 | 15.3696 | 1.2929 | 344.7251 | 342 | 45.6304 | 2.1977 | 61 | 883.6304 | 838 | 838 | 10
|  | -1 |  |  | 10 |  | 3 | 0 |  | 140 | -11 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 | #DIV/0!