## Cálculo de caudales
P.D. | Viviendas actuales | Habitantes actuales | Viviendas futuras | Habitantes futuras | Dotación Lit/hab/día | Caudal medio Lit/hab/día | Caudal domiciliar medio (Datación) Lit/hab/día | Factor de lluvia ilicita | Caudal de lluvia ilicita | Factor de infiltración | Longitud de tubería central | Longitud de conexiones | Longitud de tubería | Caudal de infiltración | Factor comercial mas industrial | Caudal industrial mas comercial | Caudal sanitario medio | Caudal sanitario máximo
1 | 48 | 240 | 109.1332 | 545.6659 | 200 | 1.2631 | 0.94734 | 10% | 0.094734 | 0.12 | 100 | 654.799 | 754.799 | 0.090576 | 20% | 0.18947 | 1.3221 | 2.7431 | 1
2 | 60 | 300 | 136.4165 | 682.0823 | 200 | 1.5789 | 1.1842 | 10% | 0.11842 | 0.12 | 100 | 818.4988 | 918.4988 | 0.11022 | 20% | 0.23683 | 1.6496 | 3.4259 | 2
3 | 52 | 260 | 118.2276 | 591.138 | 200 | 1.3684 | 1.0263 | 10% | 0.10263 | 0.12 | 100 | 709.3656 | 809.3656 | 0.097124 | 20% | 0.20526 | 1.4313 | 2.9707 | 3
4 | 38 | 190 | 86.3971 | 431.9855 | 200 | 0.99997 | 0.74997 | 10% | 0.074997 | 0.12 | 100 | 518.3826 | 618.3826 | 0.074206 | 20% | 0.14999 | 1.0492 | 2.1741 | 4
5 | 82 | 410 | 186.4358 | 932.1792 | 200 | 2.1578 | 1.6184 | 10% | 0.16184 | 0.12 | 100 | 1118.615 | 1218.615 | 0.14623 | 20% | 0.32367 | 2.2501 | 4.6777 | 5
6 | 78 | 390 | 177.3414 | 886.707 | 200 | 2.0526 | 1.5394 | 10% | 0.15394 | 0.12 | 100 | 1064.0484 | 1164.0484 | 0.13969 | 20% | 0.30788 | 2.1409 | 4.4501 | 6
7 | 36 | 180 | 81.8499 | 409.2494 | 200 | 0.94734 | 0.7105 | 10% | 0.07105 | 0.12 | 100 | 491.0993 | 591.0993 | 0.070932 | 20% | 0.1421 | 0.99459 | 2.0603 | 7
8 | 72 | 360 | 163.6998 | 818.4988 | 200 | 1.8947 | 1.421 | 10% | 0.1421 | 0.12 | 100 | 982.1986 | 1082.1986 | 0.12986 | 20% | 0.2842 | 1.9772 | 4.1087 | 8
9 | 98 | 490 | 222.8136 | 1114.0678 | 200 | 2.5789 | 1.9341 | 10% | 0.19341 | 0.12 | 100 | 1336.8814 | 1436.8814 | 0.17243 | 20% | 0.38683 | 2.6868 | 5.588 | 9
10 | 91 | 455 | 206.8983 | 1034.4915 | 200 | 2.3947 | 1.796 | 10% | 0.1796 | 0.12 | 100 | 1241.3898 | 1341.3898 | 0.16097 | 20% | 0.3592 | 2.4958 | 5.1897 | 10
11 | 40 | 200 | 90.9443 | 454.7216 | 200 | 1.0526 | 0.78945 | 10% | 0.078945 | 0.12 | 100 | 545.6659 | 645.6659 | 0.07748 | 20% | 0.15789 | 1.1038 | 2.2879 | 11
12 | 80 | 400 | 181.8886 | 909.4431 | 200 | 2.1052 | 1.5789 | 10% | 0.15789 | 0.12 | 100 | 1091.3317 | 1191.3317 | 0.14296 | 20% | 0.31578 | 2.1955 | 4.5639 | 12
13 | 111 | 555 | 252.3705 | 1261.8523 | 200 | 2.921 | 2.1907 | 10% | 0.21907 | 0.12 | 100 | 1514.2228 | 1614.2228 | 0.19371 | 20% | 0.43814 | 3.0416 | 6.3277 | 13
14 | 34 | 170 | 77.3027 | 386.5133 | 200 | 0.89471 | 0.67103 | 10% | 0.067103 | 0.12 | 100 | 463.816 | 563.816 | 0.067658 | 20% | 0.13421 | 0.94 | 1.9465 | 14
15 | 78 | 390 | 177.3414 | 886.707 | 200 | 2.0526 | 1.5394 | 10% | 0.15394 | 0.12 | 100 | 1064.0484 | 1164.0484 | 0.13969 | 20% | 0.30788 | 2.1409 | 4.4501 | 15
16 | 102 | 510 | 231.908 | 1159.54 | 200 | 2.6841 | 2.0131 | 10% | 0.20131 | 0.12 | 100 | 1391.448 | 1491.448 | 0.17897 | 20% | 0.40262 | 2.796 | 5.8156 | 16
17 | 88 | 440 | 200.0775 | 1000.3874 | 200 | 2.3157 | 1.7368 | 10% | 0.17368 | 0.12 | 100 | 1200.4649 | 1300.4649 | 0.15606 | 20% | 0.34736 | 2.4139 | 5.0191 | 17
18 | 36 | 180 | 81.8499 | 409.2494 | 200 | 0.94734 | 0.7105 | 10% | 0.07105 | 0.12 | 100 | 491.0993 | 591.0993 | 0.070932 | 20% | 0.1421 | 0.99459 | 2.0603 | 18
19 | 79 | 395 | 179.615 | 898.0751 | 200 | 2.0789 | 1.5592 | 10% | 0.15592 | 0.12 | 100 | 1077.6901 | 1177.6901 | 0.14132 | 20% | 0.31183 | 2.1682 | 4.507 | 19
20 | 115 | 575 | 261.4649 | 1307.3245 | 200 | 3.0262 | 2.2697 | 10% | 0.22697 | 0.12 | 100 | 1568.7894 | 1668.7894 | 0.20025 | 20% | 0.45393 | 3.1508 | 6.5553 | 20
21 | 61 | 305 | 138.6901 | 693.4504 | 200 | 1.6052 | 1.2039 | 10% | 0.12039 | 0.12 | 100 | 832.1404 | 932.1404 | 0.11186 | 20% | 0.24078 | 1.6769 | 3.4828 | 21
22 | 42 | 210 | 95.4915 | 477.4576 | 200 | 1.1052 | 0.82892 | 10% | 0.082892 | 0.12 | 100 | 572.9492 | 672.9492 | 0.080754 | 20% | 0.16578 | 1.1583 | 2.4017 | 22
23 | 38 | 190 | 86.3971 | 431.9855 | 200 | 0.99997 | 0.74997 | 10% | 0.074997 | 0.12 | 100 | 518.3826 | 618.3826 | 0.074206 | 20% | 0.14999 | 1.0492 | 2.1741 | 23
24 | 40 | 200 | 90.9443 | 454.7216 | 200 | 1.0526 | 0.78945 | 10% | 0.078945 | 0.12 | 100 | 545.6659 | 645.6659 | 0.07748 | 20% | 0.15789 | 1.1038 | 2.2879 | 24
25 | 1 | 5 | 2.2736 | 11.368 | 200 | 0.026315 | 0.019736 | 10% | 0.0019736 | 0.12 | 100 | 13.6416 | 113.6416 | 0.013637 | 20% | 0.0039472 | 0.039294 | 0.068898 | 25
91.3373
Criterios de diseño
Factor de retorno |  |  | 75%
Factor de flujo |  |  | 2.5
Densidad de vivienda |  |  | 5
Periodo de diseño |  |  | 32
Tasa de crecimiento geométrico |  |  | 2.6 | %
Factor de crecimiento |  |  | 2.2736
Longitud por conexión |  |  | 6 | m

## Hoja1
40 | 40
111 | 111
42 | 78
40 | 102
73
IIS
42
40

## Cálculo de drenaje
PLANTA 1, MODULO 1
| De pozo |  |  |  | A pozo |  |  |  | Caudal lts./seg. | Pendiente de terreno | Pendiente de le tubería | Diferencia de alturas entre cotas | Longitud de diseño de tuberia | Tipo de tubería | Factor de manning | Diámetro propuesto pulgadas | Sección llena |  |  | q/Q | d/D | Tirante hidráulico pulgadas | v/V | Velocidad a sección parcial m/s
| DE | Cota de terreno | Altura de pozo 1 | Cota invertida de salida | A | Cota de terreno | Cota invertida de llegada | Dist.de cota t. a cota inv. ll | [8 empty] | Radio hidráulico | Velocidad | Caudal lts./seg.
| 1 | 101 | 1.3 | 99.7 | 2 | 100 | 98.7 | 1.3 | 2.74 | 1% | 1% | 1 | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.1323 | 20.6543 | 0.13266 | 0.26 | 1.56 | 0.67 | 0.75862
| 1 | 101 | 1.4 | 99.6 | 5 | 98 | 96.6 | 1.4 | 2.17 | 3% | 3% | 3 | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.9611 | 35.7743 | 0.060658 | 0.18 | 1.08 | 0.52 | 1.0198
| 2 | 100 | 1.4 | 98.6 | 6 | 95.5 | 94.1 | 1.4 | 7.42 | 4.5% | 4.5% | 4.5 | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 2.4019 | 43.8144 | 0.16935 | 0.29 | 1.74 | 0.72 | 1.7294
| 2 | 100 | 1.3 | 98.7 | 3 | 98 | 96.7 | 1.3 | 3.43 | 2% | 2% | 2 | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.6013 | 29.2096 | 0.11743 | 0.24 | 1.44 | 0.65 | 1.0408
| 3 | 98 | 1.4 | 96.6 | 7 | 94 | 92.6 | 1.4 | 7.88 | 4% | 4% | 4 | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 2.2645 | 41.3086 | 0.19076 | 0.3 | 1.8 | 0.69 | 0.75
| 3 | 98 | 1.3 | 96.7 | 4 | 95.5 | 94.2 | 1.3 | 2.97 | 2.5% | 2.5% | 2.5 | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.7903 | 32.6573 | 0.090944 | 0.2 | 1.2 | 0.56 | 1.0026
| 4 | 95.5 | 1.4 | 94.1 | 8 | 93 | 91.6 | 1.4 | 5.03 | 2.5% | 2.5% | 2.5 | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.7903 | 32.6573 | 0.15402 | 0.27 | 1.62 | 0.7 | 1.2532
| 5 | 98 | 1.5 | 96.5 | 9 | 95 | 93.5 | 1.5 | 4.46 | 3% | 3% | 3 | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.9611 | 35.7743 | 0.12467 | 0.24 | 1.44 | 0.65 | 1.2747
| 5 | 98 | 1.3 | 96.7 | 6 | 95.5 | 94.2 | 1.3 | 4.11 | 2.5% | 2.5% | 2.5 | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.7903 | 32.6573 | 0.12585 | 0.26 | 1.56 | 0.67 | 1.1995
| 6 | 95.5 | 1.5 | 94 | 10 | 93 | 91.5 | 1.5 | 16.09 | 2.5% | 2.5% | 2.5 | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.7903 | 32.6573 | 0.49269 | 0.5 | 3 | 0.99 | 1.7724
| 6 | 95.5 | 1.3 | 94.2 | 7 | 94 | 92.7 | 1.3 | 5.59 | 1.5% | 1.5% | 1.5 | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.3867 | 25.2963 | 0.22098 | 0.34 | 2.04 | 0.79 | 1.0955
| 7 | 94 | 1.5 | 92.5 | 11 | 91.5 | 90 | 1.5 | 19.8 | 2.5% | 2.5% | 2.5 | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.7903 | 32.6573 | 0.6063 | 0.56 | 3.36 | 1.04 | 1.8619
Inicio | 7 | 94 | 1.3 | 92.7 | 8 | 93 | 91.7 | 1.3 | 5.19 | 1% | 1% | 1 | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.1323 | 20.6543 | 0.25128 | 0.35 | 2.1 | 0.85 | 0.96243
Seguimiento | 9 | 95 | 1.6 | 93.4 | 13 | 93 | 91.4 | 1.6 | 6.52 | 2% | 2% | 2 | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.6013 | 29.2096 | 0.22321 | 0.34 | 2.04 | 0.79 | 1.265
Inicio | 9 | 95 | 1.3 | 93.7 | 10 | 93 | 91.7 | 1.3 | 4.45 | 2% | 2% | 2 | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.6013 | 29.2096 | 0.15235 | 0.27 | 1.62 | 0.7 | 1.1209
Seguimiento | 10 | 93 | 1.6 | 91.4 | 14 | 91.5 | 89.4 | 2.1 | 25.05 | 1.5% | 2% | 2 | 100 | PVC | 0.01 | 6 | 0.0381 | 1.6013 | 29.2096 | 0.85759 | 0.72 | 4.32 | 1.13 | 1.8094
Inicio | 10 | 93 | 1.3 | 91.7 | 11 | 91.5 | 90.2 | 1.3 | 5.82 | 3% | 3% | 1.5 | 50 | PVC | 0.01 | 8 | 0.0508 | 2.3758 | 77.0444 | 0.075541 | 0.22 | 1.76 | 0.58 | 1.3779
Inicio | 11 | 91.5 | 1.6 | 89.9 | 15 | 89 | 87.4 | 1.6 | 20.67 | 5% | 5% | 2.5 | 50 | PVC | 0.01 | 8 | 0.0508 | 3.0671 | 99.4639 | 0.20781 | 0.63 | 5.04 | 1.09 | 3.3431
| 11 | 89 | 1.7 | 87.3 | PTAR | 144 | 142.3 | 1.7 | 68.49 | -55% | -55% | -55 | 100 | PVC | 0.01 | 8 | 0.0508 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.7 | 5.6 | 1.11 | #NUM!