## Cálculo de caudales
P.D. | Viviendas actuales | Habitantes actuales | Viviendas futuras | Habitantes futuras | Dotación Lit/hab/día | Caudal medio Lit/hab/día | Caudal domiciliar medio (Datación) Lit/hab/día | Factor de lluvia ilicita | Caudal de lluvia ilicita | Factor de infiltración | Longitud de tubería central | Longitud de conexiones | Longitud de tubería | Caudal de infiltración | Factor comercial mas industrial | Caudal industrial mas comercial | Caudal sanitario medio | Caudal sanitario máximo
1 | 35 | 175 | 77 | 385 | 200 | 0.8912 | 0.6684 | 10% | 0.06684 | 0.12 | 100 | 462 | 562 | 0.06744 | 20% | 0.13368 | 0.93636 | 1.939
2 | 38 | 190 | 83.6 | 418 | 200 | 0.96759 | 0.72569 | 10% | 0.072569 | 0.12 | 100 | 501.6 | 601.6 | 0.072192 | 20% | 0.14514 | 1.0156 | 2.1041
3 | 40 | 200 | 88 | 440 | 200 | 1.0185 | 0.76389 | 10% | 0.076389 | 0.12 | 100 | 528 | 628 | 0.07536 | 20% | 0.15278 | 1.0684 | 2.2142
4 | 40 | 200 | 88 | 440 | 200 | 1.0185 | 0.76389 | 10% | 0.076389 | 0.12 | 100 | 528 | 628 | 0.07536 | 20% | 0.15278 | 1.0684 | 2.2142
5 | 70 | 350 | 154 | 770 | 200 | 1.7824 | 1.3368 | 10% | 0.13368 | 0.12 | 100 | 924 | 1024 | 0.12288 | 20% | 0.26736 | 1.8607 | 3.8659
6 | 75 | 375 | 165 | 825 | 200 | 1.9097 | 1.4323 | 10% | 0.14323 | 0.12 | 100 | 990 | 1090 | 0.1308 | 20% | 0.28646 | 1.9928 | 4.1412
7 | 38 | 190 | 83.6 | 418 | 200 | 0.96759 | 0.72569 | 10% | 0.072569 | 0.12 | 100 | 501.6 | 601.6 | 0.072192 | 20% | 0.14514 | 1.0156 | 2.1041
8 | 80 | 400 | 176 | 880 | 200 | 2.037 | 1.5278 | 10% | 0.15278 | 0.12 | 100 | 1056 | 1156 | 0.13872 | 20% | 0.30556 | 2.1248 | 4.4165
Caudal medio L/s
Criterios de diseño
Factor de retorno |  |  | 75%
Factor de flujo |  |  | 2.5
Densidad de vivienda |  |  | 5
Periodo de diseño |  |  | 32
Tasa de crecimiento geométrico |  |  | 2.6 | %
Factor de crecimiento |  |  | 2.2
Longitud por conexión |  |  | 6 | m

## Cálculo de drenaje
PLANTA 1, MODULO 1
De pozo |  |  |  | A pozo |  |  |  | Caudal lts./seg. | Pendiente de terreno | Pendiente de le tubería | Diferencia de alturas entre cotas | Longitud de diseño de tuberia | Tipo de tubería | Factor de manning | Diámetro propuesto pulgadas | Sección llena |  |  | q/Q | d/D | Tirante hidráulico pulgadas | v/V | Velocidad a sección parcial m/s
DE | Cota de terreno | Altura de pozo 1 | Cota invertida de salida | A | Cota de terreno | Cota invertida de llegada | Dist.de cota t. a cota inv. ll | [8 empty] | Radio hidráulico | Velocidad | Caudal lts./seg.
1 | 102.1 | 1.2 | 100.9 | 2 | 100.7 | 99.5 | 1.2 | 3.99 | 1.4% | 1.4% | 1.4 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.4886 | 27.1539 | 0.14694 | 0.26 | 1.56 | 0.69 | 1.0271
1 | 102.1 | 1.1 | 101 | 5 | 99.4 | 98.3 | 1.1 | 4.56 | 2.7% | 2.7% | 2.7 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 2.0672 | 37.7094 | 0.12092 | 0.23 | 1.38 | 0.64 | 1.323
2 | 100.7 | 1.3 | 99.4 | 6 | 97.8 | 96.6 | 1.2 | 7.99 | 2.9% | 2.8% | 2.8 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 2.1052 | 38.4014 | 0.20807 | 0.32 | 1.92 | 0.76 | 1.5999
2 | 100.7 | 1.1 | 99.6 | 3 | 98.3 | 97.2 | 1.1 | 4.05 | 2.4% | 2.4% | 2.4 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.949 | 35.5528 | 0.11392 | 0.23 | 1.38 | 0.64 | 1.2474
3 | 98.3 | 1.2 | 97.1 | 7 | 96.2 | 95 | 1.2 | 8.9 | 2.1% | 2.1% | 2.1 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.8231 | 33.2566 | 0.26762 | 0.37 | 2.22 | 0.85 | 1.5497
3 | 98.3 | 1.1 | 97.2 | 4 | 97.3 | 96.2 | 1.1 | 3.43 | 1% | 1% | 1 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.2581 | 22.9492 | 0.14946 | 0.26 | 1.56 | 0.69 | 0.86807
5 | 99.4 | 1.2 | 98.2 | 9 | 97.2 | 96 | 1.2 | 7.14 | 2.2% | 2.2% | 2.2 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.866 | 34.0392 | 0.20976 | 0.32 | 1.92 | 0.76 | 1.4182
5 | 99.4 | 1.1 | 98.3 | 6 | 97.8 | 96.7 | 1.1 | 3.99 | 1.6% | 1.6% | 1.6 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.5914 | 29.0287 | 0.13745 | 0.25 | 1.5 | 0.67 | 1.0662
6 | 97.8 | 1.3 | 96.5 | 10 | 95.6 | 94.4 | 1.2 | 14.56 | 2.2% | 2.1% | 2.1 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.8231 | 33.2566 | 0.43781 | 0.45 | 2.7 | 0.95 | 1.732
6 | 97.8 | 1.1 | 96.7 | 7 | 96.2 | 95 | 1.2 | 2.57 | 1.6% | 1.7% | 1.7 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.6403 | 29.9221 | 0.08589 | 0.2 | 1.2 | 0.58 | 0.95139
7 | 96.2 | 1.3 | 94.9 | 11 | 93 | 91.8 | 1.2 | 13.76 | 3.2% | 3.1% | 3.1 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 2.2151 | 40.4063 | 0.34054 | 0.41 | 2.46 | 0.91 | 2.0157
7 | 96.2 | 1.1 | 95.1 | 8 | 94.5 | 93.4 | 1.1 | 1.72 | 1.7% | 1.7% | 1.7 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.6403 | 29.9221 | 0.057483 | 0.17 | 1.02 | 0.5 | 0.82017
4 | 97.3 | 1.2 | 96.1 | 8 | 94.5 | 93.3 | 1.2 | 6.28 | 2.8% | 2.8% | 2.8 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 2.1052 | 38.4014 | 0.16354 | 0.26 | 1.56 | 0.69 | 1.4526
8 | 94.5 | 1.3 | 93.2 | 12 | 91.1 | 89.9 | 1.2 | 9.72 | 3.4% | 3.3% | 3.3 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 2.2854 | 41.6893 | 0.23315 | 0.33 | 1.98 | 0.79 | 1.8055
9 | 97.2 | 1.3 | 95.9 | 10 | 95.6 | 94.4 | 1.2 | 10.33 | 1.6% | 1.6% | 1.5 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.5914 | 29.0287 | 0.35585 | 0.42 | 2.52 | 0.91 | 1.4481
10 | 95.6 | 1.3 | 94.3 | 11 | 93 | 91.8 | 1.2 | 27.75 | 2.6% | 2.5% | 2.5 | 100 | PVC | 0.009 | 6 | 0.0381 | 1.9892 | 36.2859 | 0.76476 | 0.66 | 3.96 | 1.1 | 2.1881
11 | 93 | 1.3 | 91.7 | 12 | 91.1 | 89.9 | 1.2 | 41.51 | 1.9% | 1.9% | 1.8 | 100 | PVC | 0.009 | 8 | 0.0508 | 2.1008 | 68.1263 | 0.60931 | 0.58 | 4.64 | 1.08 | 2.2688