## POBLACION FUTURA
CALCULANDO R (TASA DE CRECIMIENTO)
POBLACION INICIAL | 300
POBLACION ACTUAL | 585
AÑO INICAL | 2000
AÑO ACTUAL | 2023
n | 23
R | 2.9462
CALCULANDO POBLACION FUTURA
POBLACION ACTUAL | 585
R | 2.9462
AÑO ACTUAL | 2023
AÑO FUTURO | 2046
n | 23
POBLACION FUTURA | 1140.75
CALCULANDO POBLACION FUTURA
| POBLACION INICIAL | 300
| R | 2.9462
| AÑO INICIAL | 2000
| AÑO FUTURO | 2046
| n | 46
| POBLACION FUTURA | 1140.75
CALCULE LA CANTIDAD DE POBLACIÓN QUE EXISTIRÁ EN EL 2046 SI EN EL AÑO 2000 HABIAN 300 Y ACTUALMENTE HAY 585

## PSI A MCA
FORMULA = | PSI/1.422
PSI | 250
MCA | 175.8087
RECOMENDABLE USAR | 140 | MCA

## LINEA DE COND DIAM TEORI 1 Y 2
COTA DE SALIDA | 1000 |  |  | COTA MAYOR | 999
COTA MENOR | 915 |  |  | COTA DE LLEGADA | 925
LONGUITUD L (M) | 195 |  |  | LONGUITUD DE DISEÑO LD | 200.85
CAUDAL Q (LTS/S) | 6.2 |  |  | COEFICIENTE HW | 134.42
|  |  |  | PERDIDA DE CARGA HF | 74
CALCULANDO DIAMETRO TEORICO
CALCULANDO PERDIDA DE CARGA HF
CON DIAMETROS D1 Y D2
DIAMETRO TEORICO | 1.7642
D1 | 2 | "
D2 | 1.5 | "
|  |  |  | hf D1 | 40.1744
|  |  |  | hf D2 | 163.0801
CALCULANDO L1 Y L2 |  |  |  | hf 1 | 40.1744
|  |  |  | hf 2 | 163.0801
CALCULANDO HF L1 D1 Y L2 D2
L2 | 55.2771
L1 | 145.5729
CALCULANDO CANTIDAD DE TUBOS (CT) |  |  |  | HF L1 | 29.1178
|  |  |  | HF L2 | 44.8822
CALCULANDO LOGITUD EN TUBERIA
TUBOS DE 2" | 24
TUBOS DE 1.5" | 9
|  |  |  | LONGUITUD DE 2" | 144 m
|  |  |  | LONGUITUD DE 1.5" | 54 m
COMPROBANDO COTA DE LLEGADA
969.8822
925
195m
235m

## Hoja1
COTA DE SALIDA | 1000 |  |  | COTA MAYOR | 999
COTA MENOR | 820 |  |  | COTA DE LLEGADA | 830
LONGUITUD L (M) | 235 |  |  | LONGUITUD DE DISEÑO LD | 242.05
CAUDAL Q (LTS/S) | 7.2 |  |  | COEFICIENTE HW | 134.42
|  |  |  | PERDIDA DE CARGA HF | 169
CALCULANDO DIAMETRO TEORICO
CALCULANDO PERDIDA DE CARGA HF
CON DIAMETROS D1 Y D2
DIAMETRO TEORICO | 1.6377
D1 | 2 | "
D2 | 1 | "
|  |  |  | hf D1 | 63.8636
|  |  |  | hf D2 | 1867.5368
CALCULANDO L1 Y L2 |  |  |  | hf 1 | 63.8636
|  |  |  | hf 2 | 1867.5368
CALCULANDO HF L1 D1 Y L2 D2
L2 | 14.1091
L1 | 227.9409
CALCULANDO CANTIDAD DE TUBOS (CT) |  |  |  | HF L1 | 60.1409
|  |  |  | HF L2 | 108.8591
CALCULANDO LOGITUD EN TUBERIA
TUBOS DE 2" | 38
TUBOS DE 1" | 2
|  |  |  | LONGUITUD DE 2" | 228 m
|  |  |  | LONGUITUD DE 1" | 12 m
COMPROBANDO COTA DE LLEGADA
938.8591
830

## LINEA DE CONDU TIPO DE TUBERIA
COTA DE CAPTACIÓN | 1000
COTA MÁS BAJA | 420
COTA DE TANQUE | 940 |  | CALCULANDO TIPOS TUBERIAS A UTILIZAR
|  |  | 910 | TUBERIA A USAR | PVC 160 PSI | SI | 90
|  |  | 860 | TUBERIA A USAR | PVC 250 PSI | SI | 50
TUBERIA | MCA |  | 600 | TUBERIA A USAR | HG LIVIANO | NO | 0
PVC 160 PSI | 90 |  | 300 | TUBERIA A USAR | HG MEDIANO | SI | 440
PVC 250 PSI | 140 |  | 100 | TUBERIA A USAR | HG PESADO | NO | 0
HG LIVIANO | 400
HG MEDIANO | 700
HG PESADO | 900 |  |  |  | PVC 160 PSI | 150
[5 empty] | PVC 250 PSI | 200
[5 empty] | HG LIVIANO | 0
[5 empty] | HG MEDIANO | 80
[5 empty] | HG PESADO | 0
[5 empty] | TOTAL LONGUITUD | 430
CALCULANDO % DE TUBERIA
[5 empty] | COEFICIENTE HW PVC | 140
PVC | 81.3953 | % |  |  | COEFICIENTE HW HG | 110
HG | 18.6047 | % |  |  | DIFERENCIA DE C HG | 30
CALCULANDO HW PROMEDIO
| 5.5814 |  | 5.5814
HG | 134.4186 |  | 115.5814
910
[8 empty] | 860 | DEBAJO DE 860 ES HG
HG LIVIANO EN AGUA POTABLE NO SE USA
[9 empty] | HG MEDIA SE USA DE 860 A 300 EN COTA | EN COTA 1000 | 300
[10 empty] | EN COTA 2000 | 1300
SE SUMAN TODAS PVC 160
SE SUMAN TODAS PVC 250
SE SUMAN TODAS LAS HG MEDIANAS

## Hoja 1
INTERMEDIO
[5 empty] | FIJO |  |  | RAMAL FINAL SE COMPARA Y SE TOMA EL VALOR MAYOR
Punto de consumo | Viviendas actuales | Habitantes actuales | Viviendas futuras | Habitantes futuros | Dotación Lit / hab / día | Q medio Lit / seg | Qdía maximo Lit / seg | Qhora máxima | Q consumo simultaneo | Observaciones
1 | 38 | 228 | 64.6886 | 388.1319 | 120 | 0.53907 | 0.64689 | 1.0781 | 1.5961
2 | 121 | 726 | 205.9823 | 1235.8937 | 120 | 1.7165 | 2.0598 | 3.433 | 2.8634
3 | 39 | 234 | 66.391 | 398.3459 | 120 | 0.55326 | 0.66391 | 1.1065 | 1.6173
4 | 62 | 372 | 105.5446 | 633.2678 | 120 | 0.87954 | 1.0554 | 1.7591 | 2.0449
5 | 50 | 300 | 85.1166 | 510.6999 | 120 | 0.70931 | 0.85117 | 1.4186 | 1.8343
6 | 74 | 444 | 125.9726 | 755.8358 | 120 | 1.0498 | 1.2597 | 2.0995 | 2.2358
7 | 114 | 684 | 194.0659 | 1164.3957 | 120 | 1.6172 | 1.9407 | 3.2344 | 2.779
|  |  |  | 5086.5707 |  | 7.0647 | 8.4776
[6 empty] | 610.3885 | m3
[6 empty] | 152.5971 | vol tanque
CRITERIOS DE DISEÑO | [5 empty] | 244.1554
Densidad de vivienda |  |  | 6 | Hab/viv
Tasa de crecimientp geométrico |  |  | 2.34 | %
Período de diseño |  |  | 23 | Años |  | 25% | 61.0388
Factor de crecimiento |  |  | 1.7023 |  |  | 40% | 97.6622
Factor de día máximo |  |  | 1.2
Volumen tanque de distribución |  |  | 244 | m3
Factor de hora máxima |  |  | 2

## Hoja2
[7 empty] | ENTRE 2-5 |  |  | ENTRE 2-5
|  | Q (l/s) | Longitud (m) | Tipo de Tubería | Resistencia de tubería (PSI) | C | Perdida de carga propuesta | Diámetro teórico | Respuestas
DE | A | [7 empty] | Diámetro real | Hf1 | Cota de suelo | Piezométrica | Presión estática | Velocidad de flujo dentro de tubería m/s
A | B | 15.44 | 2070 | PVC | 160 | 140 | 3 | 7.6633 | 8 | 2.4331 | 1907.67 | #REF! | #REF! | 0.47611
B | CRP1 | 5.08 | 625 | PVC | 160 | 140 | 3 | 3.9267 | 4 | 2.7414 | 999.2 | #REF! | #REF! | 0.62659
CRP1 | C | 5.08 | 625 | PVC | 160 | 140 | 3 | 3.9267 | 4 | 2.7414 |  |  |  | 0.62659
C | D | 2.04 | 510 | PVC | 160 | 140 | 3 | 2.662 | 2.5 | 4.0729 | 996.29 | #REF! | #REF! | 0.64416
C | CRP2 | 1.62 | 755 | PVC | 160 | 140 | 3 | 2.6431 | 2.5 | 3.9343 | 980.26 | #REF! | #REF! | 0.51154
CRP2 | E | 1.62 | 755 | PVC | 160 | 140 | 3 | 2.6431 | 2.5 | 3.9343 | 981.26 | #REF! | #REF! | 0.51154
B | F | 7.13 | 1220 | PVC | 160 | 140 | 3 | 5.1246 | 5 | 3.382 | 982.26 | #REF! | #REF! | 0.56285
F | CRP3 | 3.43 | 775 | PVC | 160 | 140 | 2 | 3.8415 | 4 | 1.6425 |  |  |  | 0.42307
CRP3 | G | 3.43 | 775 | PVC | 160 | 140 | 2 | 3.8415 | 4 | 1.6425 | 983.26 | #REF! | #REF! | 0.42307
F | CRP4 | 1.6 | 440 | PVC | 160 | 140 | 3 | 2.3546 | 2.5 | 2.2407 |  |  |  | 0.50522
CRP4 | H | 1.6 | 440 | PVC | 160 | 140 | 3 | 2.3546 | 2.5 | 2.2407 | 983.26 | #REF! | #REF! | 0.50522

## 1ejemplo2
INTERMEDIO
[5 empty] | FIJO |  |  | RAMAL FINAL SE COMPARA Y SE TOMA EL VALOR MAYOR
Punto de consumo | Viviendas actuales | Habitantes actuales | Viviendas futuras | Habitantes futuros | Dotación Lit / hab / día | Q medio Lit / seg | Qdía maximo Lit / seg | Qhora máxima | Q consumo simultaneo | Observaciones
1 | 82 | 492 | 147.98 | 887.8803 | 120 | 1.2332 | 1.4798 | 2.4663 | 2.4247
2 | 75 | 450 | 135.3476 | 812.0856 | 120 | 1.1279 | 1.3535 | 2.2558 | 2.3182
3 | 81 | 486 | 146.1754 | 877.0525 | 120 | 1.2181 | 1.4618 | 2.4363 | 2.4098
4 | 77 | 462 | 138.9569 | 833.7412 | 120 | 1.158 | 1.3896 | 2.3159 | 2.3491
5 | 43 | 258 | 77.5993 | 465.5957 | 120 | 0.64666 | 0.77599 | 1.2933 | 1.7504
6 | 52 | 312 | 93.841 | 563.046 | 120 | 0.78201 | 0.93841 | 1.564 | 1.9271
7 | 48 | 288 | 86.6225 | 519.7348 | 120 | 0.72185 | 0.86622 | 1.4437 | 1.8506
8 | 35 | 210 | 63.1622 | 378.9733 | 120 | 0.52635 | 0.63162 | 1.0527 | 1.5769
9 | 22 | 132 | 39.702 | 238.2118 | 120 | 0.33085 | 0.39702 | 0.6617 | 1.2442
10 | 34 | 204 | 61.3576 | 368.1455 | 120 | 0.51131 | 0.61358 | 1.0226 | 1.5538
11 | 51 | 306 | 92.0364 | 552.2182 | 120 | 0.76697 | 0.92036 | 1.5339 | 1.9083
12 | 68 | 408 | 122.7152 | 736.2909 | 120 | 1.0226 | 1.2272 | 2.0453 | 2.2065
13 | 42 | 252 | 75.7947 | 454.7679 | 120 | 0.63162 | 0.75795 | 1.2632 | 1.7297
|  |  |  | 7687.7437 |  | 10.6774 | 12.8129
[6 empty] | 922.5292 | m3
[6 empty] | 230.6323 | vol tanque
CRITERIOS DE DISEÑO | [5 empty] | 369.0117
Densidad de vivienda |  |  | 6 | Hab/viv
Tasa de crecimientp geométrico |  |  | 2.6 | %
Período de diseño |  |  | 23 | Años |  | 25% | 92.2529
Factor de crecimiento |  |  | 1.8046 |  |  | 40% | 147.6047
Factor de día máximo |  |  | 1.2
Volumen tanque de distribución |  |  | 369 | m3
Factor de hora máxima |  |  | 2

## 2ejemplo2
[7 empty] | ENTRE 2-5 |  |  | ENTRE 2-5
|  | Q (l/s) | Longitud (m) | Tipo de Tubería | Resistencia de tubería (PSI) | C | Perdida de carga propuesta | Diámetro teórico | Respuestas
DE | A | [7 empty] | Diámetro real | Hf1 | Cota de suelo | Piezométrica | Presión estática | Velocidad de flujo dentro de tubería m/s
J | K | 22.35 | 1350 | PVC | 160 | 140 | 3 | 8.0794 | 8 | 3.1479 | 1907.67 | #REF! | #REF! | 0.68919
K | L | 3.96 | 500 | PVC | 160 | 140 | 3 | 3.4118 | 3.5 | 2.6495 | 999.2 | #REF! | #REF! | 0.63797
L | M | 1.91 | 500 | PVC | 160 | 140 | 3 | 2.5856 | 2.5 | 3.5346 |  |  |  | 0.60311
K | N | 17.13 | 300 | PVC | 160 | 140 | 3 | 5.3619 | 5 | 4.2162 |  |  |  | 1.3523
N | O | 2.24 | 400 | PVC | 160 | 140 | 3 | 2.6241 | 2.5 | 3.7986 | 996.29 | #REF! | #REF! | 0.70731
O | P | 1.58 | 300 | PVC | 160 | 140 | 3 | 2.1661 | 2 | 4.4247 | 980.26 | #REF! | #REF! | 0.77954
N | Q | 13.87 | 500 | PVC | 160 | 140 | 3 | 5.4955 | 5 | 4.7532 | 981.26 | #REF! | #REF! | 1.0949
Q | R | 12.43 | 400 | PVC | 160 | 140 | 4 | 4.7463 | 5 | 3.1039 | 982.26 | #REF! | #REF! | 0.98123
R | CRP1 | 2.44 | 150 | PVC | 160 | 140 | 3 | 2.2164 | 2 | 4.9476 |  |  |  | 1.2038
CRP1 | T | 2.44 | 150 | PVC | 160 | 140 | 3 | 2.2164 | 2 | 4.9476 | 983.26 | #REF! | #REF! | 1.2038
R | S | 2.35 | 400 | PVC | 160 | 140 | 4 | 2.5191 | 2.5 | 4.1513 |  |  |  | 0.74204
R | U | 6.08 | 350 | PVC | 160 | 140 | 3 | 3.7324 | 4 | 2.1414 | 983.26 | #REF! | #REF! | 0.74994
U | V | 2.47 | 450 | PVC | 160 | 140 | 3 | 2.7902 | 3 | 2.1075 | 984.26 | #REF! | #REF! | 0.54162
U | W | 2.32 | 350 | PVC | 160 | 140 | 4 | 2.439 | 2.5 | 3.5469 | 985.26 | #REF! | #REF! | 0.73257