## POBLACION FUTURA
PERIDODO DE DISEÑO DE 22 A 23 AÑOS
Para poder calcular taza de crecimiento ("R)
Poblacion Inicial | PF | 300
Poblacion Final | PO | 585
| Año Inicial | 2000
| Año Actual | 2023
Periodo de años | n | 23
Taza de Crecimiento Goemetrico | R= | 2.9462
Calcular Nuestra Poblacion Futura
Poblacion Futura Año | 2046
Poblacion Actual | 585
R | 2.9462
Año Actual | 2023
Año Futuro | 2046
n | 23
Poblacion Futura | 1140.75
Poblacion Futura | 2023
Poblacion Actual | 300
R | 2.9462
Año Actual | 2000
Año Futuro | 2046
n | 46
Poblacion Futura | 1140.75
FACTOR DE CRECIMIENTO PARA SANITARIA 2
CALCULAR (PARA COLOCAR EL PROBLEMA QUE VAYA A DEJAR EL INGE)

## PSI A MCA
PSI/1.422
PSI | 160 |  |  | 80%
MCA | 1.422 | 112.5176 | Recomendable usar | 90 | MCA

## LINEADECONDUCCION DIAMTEORI 1Y2
| COTA SALIDA | 1000
Se le resta 1 metro | COTA MAYOR | 999
| COTA MENOR | 920
Se le suman 10 metros | COTA DE LLEGADA | 930
El inge lo da | CUADAL Q (Lts/s) | 7
El inge lo da X2 | LONGITUD L | 810
LONGITUD L*1.03 | LONGITUD DE DISEÑO | 834.3
Cambia depende que nos vayan a dar | COEFICIENTE PARA HW | 140 | 140 va ser para tuberia nueva
| PERDIDA DE CARGA (HF) | 69
diametro mayor (D1)
Calculo del Diametro Teorico
| 2.4724 |  | diametro menor (D2)
| D1 | 3 | "
| D2 | 2 | "
CALCULADO DE HF CON LOS DIAMETROS ENCONTRADOS POSTERIORMENTE
| Con diametro mayor | 26.8988 | Hf1
| Con diametro menor | 193.7751 | Hf2
| Hf1 | 26.8988
| Hf2 | 193.7751
| DT | 3 |  | 26.8988
|  | 2.4724 |  | 69
|  | 2 |  | 193.7751
CALCULO DE L1 Y L2
| LD | 834.3
| Hfo | 69
| Hf1 | 26.8988
| Hf2 | 193.7751
| L2 | 210.4852
| L1 | 623.8148
CALCULO DE PERDIDA DE CARGA CON D1 Y L1 | TAMBIEN CON D2 Y L2
| Q | 7
| C | 140
| D1 | 3
| L1 | 623.8148
| HF,D1;L1 | 20.1125
| D2 | 2
| L2 | 210.4852
| HF,D2;L2 | 48.8875
CALCULO DE LA CANTIDAD DE TUBOS QUE SE VA A UTILIZAR
DIAMETRO PVC
| TUBO L1 | 103.9691 | 104 | 3
| TUBO L2 | 35.0809 | 35 | 2
CALCULO DE DISTANCIA EN TUBERIA
TUBOS DE PVC
| 624 | metros | DIAMETRO PVC | 3
| 210 | metros | DIAMETRO PVC | 2
COMPROBANDO COTA DE LLEGADA
COTA MAYIOR - HF,D1;L1 | 978.8875
930

## LDC CON TIPO DE TUBERIA
| COTA DE CAPTACION | 1000
| COTA MÁS BAJA | 420
| COTA DE TANQUE | 940
MCA
TUBERIA DE PVC | TUBERIA DE 160 PSI | 112.5176 | 90
| TUBERIA DE 250 PSI | 175.8087 | 140
TUBERIA DE HG | HG LIVIANO |  | 400
| HG MEDIO |  | 700
| HG PESADO |  | 900
CALCULO DE TIPOS DE TUBERIA A UTILIZAR
910 | Tuberia a Usar | TUBERIA DE 160 PSI | SI | 90
860 | Tuberia a Usar | TUBERIA DE 250 PSI | SI | 50
600 | Tuberia a Usar | HG LIVIANO | SI | 0
300 | Tuberia a Usar | HG MEDIO | SI (DEPENDE) | 440
100 | Tuberia a Usar | HG PESADO | NO (DEPENDE SI ES COTA BAJA)
| TUBERIA DE 160 PSI | 120
| TUBERIA DE 250 PSI | 100
| HG LIVIANO | 0
| HG MEDIO | 880
| HG PESADO | 0
| TOTAL LONGITUD TUBERIA | 1100
CALCULO % DE TUBERIA
| PVC | 20 | %
| HG | 80 | %
| COEFICIENTE HW PARA PVC | 140
| COEFICIENTE HW PARA HG | 110
| DIFERENCIA DE COE HW | 30
CALCULO HW PROMEDIO
|  | 24 | Se toma % mayor ese se toma
| HW | 116

## CAUDAL MEDIO
VOLUMEN 25% - 40% del caudal medio
Po | 3250 | habitantes
R | 2.72 | %
n | 22 | años
Dotación | 120 | Lt/h/dia
CALCULAMOS POBLACION FUTURA
Pf | 5865.3455 | habitantes
CALCULO DE CAUDAL MEDIO
Q | 8.1463 | L/s
CONVERSION DE L/s a m^3/día
| 703.8415 | m^3/día
Q | 704 | m^3/día
TOMAMOS EL VOLUMEN DEL 25% DEL CAUDAL MEDIO
Q | 704
% | 0.25
Q25% | 176 | m^3
TOMAMOS EL VOLUMEN DEL 40% DEL CAUDAL MEDIO
Q | 704
% | 0.4
Q40% | 281.6 | m^3
El 40%, utilizamos (Área Rural)
El 25%, utilizamos (Área Urbana)
Si es área urbana se le aumenta +200m^3
| 200 | m^3
Q25% | 176 | m^3
Q25% | 376 | m^3
Por un mg/L 1 parte por millón
| 691.2 | m^3/día
Dividirlo por un millón
| 0.0006912 | m^3/día
| 0.6912 | L/día
→→

## RED DE DISTRIBUCION
Nidia Mishell Rodas Alonzo 202031748
| Periodo de vida Util | 20 años
| Periodo de diseño | 22-23 años
| Punto de Consumo | Viviendas Actuales | Habitantes Actuales | Viviendas Futuras | Habitantes Futuros | Dotacion | Q medio | Qdía(máximo) | Qhora(máximo) | Q consumo simulteneo | Observaciones
[6 empty] | Lit/hab/día | Litros/segundo | Litros/segundo
| 1 | 39 | 234 | 68.8198 | 412.9189 | 120 | 0.5735 | 0.6882 | 1.147 | 1.6471
| 2 | 62 | 372 | 109.4059 | 656.4352 | 120 | 0.91172 | 1.0941 | 1.8234 | 2.0824
| 3 | 50 | 300 | 88.2305 | 529.3832 | 120 | 0.73525 | 0.88231 | 1.4705 | 1.8679
| 4 | 121 | 726 | 213.5179 | 1281.1074 | 120 | 1.7793 | 2.1352 | 3.5586 | 2.9156
| 5 | 38 | 228 | 67.0552 | 402.3312 | 120 | 0.55879 | 0.67055 | 1.1176 | 1.6255
| 6 | 74 | 444 | 130.5812 | 783.4871 | 120 | 1.0882 | 1.3058 | 2.1764 | 2.2767
| 7 | 117 | 702 | 206.4594 | 1238.7567 | 120 | 1.7205 | 2.0646 | 3.441 | 2.8668
[5 empty] | 5304.4197 |  | 7.3672 | 8.8407
636.5304
[5 empty] | Caudal Medio | 25% | 159.1326 | m^3/día
CRITERIOS DE DISEÑO | [5 empty] | 40% | 254.6121 | m^3/día
DENSIDAD DE VIVIENDA | 6 | Habitantes/vivienda
TASA DE CRECIMIENTO GEOMETRICO | 2.5 | %
PERIDO DE DISEÑO | 23 | años |  |  | Volumen del Tanque | 25% | 63.653 | m^3/día
FACTOR DE CRECIMIENTO | 1.7646 |  |  |  |  | 40% | 101.8449 | m^3/día
FACTOR DE DIA MÁXIMO | 1.2
FACTOR DE HORA MÁXIMA | 2 |  |  |  | 90 m^3 de volumen en plano tipico